[image: image1.png]PIPELIFE ©

(W) wienerberger








       [image: image2.png]RADOPRESS




Nyomáspróba jegyzőkönyv

Radiátoros és padlófűtés rendszerekhez

Nyomáspróba időpontjának kezdete:……………………….vége:………………….... (dátum, időpont)
Az építmény/projekt megnevezése:..................................................................................................

Az építmény /projekt címe:................................................................................................................

Ha a nyomáspróba több szakaszban történik, a szakasz  megnevezése:...........................................

Kivitelező:.....................................................................................................................................

Alkalmazás:  Radiátoros fűtés            Padlófűtés  

Nyomáspróba adatai

A nyomás a nyomáspróba kezdetén:…………bar, a nyomáspróba végén:…………bar

Közeghőmérséklet:…………C, külső hőmérséklet a nyomáspróba során:…………C

A nyomáspróba időtartama:…………óra

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomásesés nem volt.
A nyomáspróbán a rendszer megfelelt: _ igen _ nem

Nyomáspróbát végző(k) neve, aláírása:
………………………………                             ……………………………….
………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

Nyomáspróba menete radiátoros és padlófűtési rendszerek esetén (MSZ EN 14336)

Próbanyomás: az üzemi nyomás 1,3-szorosa.
A nyomáspróba időtartama 2 óra. 

Legnagyobb megengedett nyomásesés: 0,2bar.
A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét.

Lehetőség szerint várjuk, meg, hogy a feltöltött rendszer átvegye a környezet hőmérsékletét és ekkor állítsuk be a próbanyomás értékét. A próba idejére válasszuk le az összes olyan szerelvényt (pl. biztonsági szelep, tágulási tartály), amelyben kárt tehet a próbanyomás.

(Radiátoros fűtés esetén lehetőség szerint közvetlenül a hideg vizes nyomáspróba után fűtsük fel a rendszert a maximálisan engedélyezett hőmérsékletre, ezután hagyjuk megint lehűlni, majd ismételten ellenőrizzük a rendszer tömörségét (nyomáspróbával).
A hidegvízzel feltöltött rendszernél ügyelni kell a fagyveszélyre.

A padlófűtési rendszer elfedése (betonozása) közben fent kell tartani az üzemi nyomást, hogy a közben keletkező sérülések könnyen felfedezhetőek legyenek.

