[image: image1.png]PIPELIFE ©

(W) wienerberger







                [image: image2.png]RADOPRESS




Nyomáspróba jegyzőkönyv

Ivóvíz rendszerekhez

Nyomáspróba időpontjának kezdete:……………………….vége:………………….... (dátum, időpont)
Az építmény/projekt megnevezése:..................................................................................................

Az építmény /projekt címe:................................................................................................................

Ha a nyomáspróba több szakaszban történik, a szakasz  megnevezése:...........................................

Kivitelező:.....................................................................................................................................

Alkalmazás:  Radiátoros fűtés            Padlófűtés  

Nyomáspróba adatai

A nyomás a nyomáspróba kezdetén:…………bar, a nyomáspróba végén:…………bar

Közeghőmérséklet:…………C, külső hőmérséklet a nyomáspróba során:…………C

A nyomáspróba időtartama:…………óra

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomásesés nem volt.
A nyomáspróbán a rendszer megfelelt: _ igen _ nem

Nyomáspróbát végző(k) neve, aláírása:
………………………………                             ……………………………….
………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

Nyomáspróba menete ivóvíz rendszerek esetén (MSZ EN 806-4 6.1.3.4 szerint)

.
Próbanyomás: az üzemi nyomás 1,1-szerese.
A nyomáspróbát három lépcsőben kell elvégezni:

Először helyezzük a próbanyomás alá a vezetéket 30 percre. Ha szükséges, menet közben pumpáljunk utána, hogy fenntartsuk a nyomást. A 30 perc végén jegyezzük fel a nyomást.
A második lépcsőben hagyjuk rajta a nyomást további 30 percig, úgy, hogy most nem pótoljuk ha csökken. A második 30 perc elteltével is jegyezzük fel a nyomás értékét. Ha a második szakaszban (második 30 percben) nem csökkent többel a nyomás mint 0,6 bar, az arra utal, hogy nincs tömítetlenség a vizsgált csőszakaszban. 

A harmadik lépcsőben hagyjuk rajta a második szakasz befejező nyomását további 2 órán keresztül. Ha ennek végén a nyomás nem csökkent többel mint 0,2 bar, sikeresnek tekinthető a nyomáspróba.
A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét.

Lehetőség szerint várjuk, meg, hogy a feltöltött rendszer átvegye a környezet hőmérsékletét és ekkor állítsuk be a próbanyomás értékét. A vizsgált vezetékszakasz legyen kilégtelenítve. A nyomásmérőt a rendszer legmélyebb pontján helyezzük el. A próba idejére válasszuk le az összes olyan szerelvényt (pl. biztonsági szelep, tágulási tartály), amelyben kárt tehet a próbanyomás.

A hidegvízzel feltöltött rendszernél ügyelni kell a fagyveszélyre.

