Nyomáspróba jegyzőkönyv

Felületfűtés/hűtés rendszerekhez

Nyomáspróba időpontjának kezdete:……………………….vége:………………….... (dátum, időpont)

Az építmény/projekt megnevezése:..................................................................................................

Az építmény /projekt címe:................................................................................................................

Ha a nyomáspróba több szakaszban történik, a szakasz  megnevezése:...........................................

Kivitelező:.....................................................................................................................................

Alkalmazás:  Padlófűtés, fal-, és mennyezetfűtés/hűtés

Nyomáspróba adatai

A nyomás a nyomáspróba kezdetén:…………bar, a nyomáspróba végén:…………bar

Közeghőmérséklet:…………C, külső hőmérséklet a nyomáspróba során:…………C

A nyomáspróba időtartama:…………óra

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomásesés nem volt.

A nyomáspróbán a rendszer megfelelt: _ igen _ nem

Nyomáspróbát végző(k) neve, aláírása:

………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

Nyomáspróba menete felületfűtési rendszerek esetén (DIN 18380)

Próbanyomás: az üzemi nyomás 1,3-szorosa, de legalább üzemi nyomás +1bar.

A nyomáspróba időtartama 24 óra.

Legnagyobb megengedett nyomásesés: 0,2bar.

A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét.

Lehetőség szerint várjuk, meg, hogy a feltöltött rendszer átvegye a környezet hőmérsékletét és ekkor állítsuk be a próbanyomás értékét. A próba idejére válasszuk le az összes olyan szerelvényt (pl. biztonsági szelep, tágulási tartály), amelyben kárt tehet a próbanyomás.

A hidegvízzel feltöltött rendszernél ügyelni kell a fagyveszélyre.

A padlófűtési rendszer elfedése (betonozása), valamint a fal- és mennyezetfűtési rendszer bevakolása közben fent kell tartani az üzemi nyomást, hogy a közben keletkező sérülések könnyen felfedezhetőek legyenek.