Nyomáspróba jegyzőkönyv

Ivóvíz rendszerekhez

Nyomáspróba időpontjának kezdete:……………………….vége:………………….... (dátum, időpont)

Az építmény/projekt megnevezése:..................................................................................................

Az építmény /projekt címe:................................................................................................................

Ha a nyomáspróba több szakaszban történik, a szakasz  megnevezése:...........................................

Kivitelező:.....................................................................................................................................

Alkalmazás:  Radiátoros fűtés            Padlófűtés

Nyomáspróba adatai

A nyomás a nyomáspróba kezdetén:…………bar, a nyomáspróba végén:…………bar

Közeghőmérséklet:…………C, külső hőmérséklet a nyomáspróba során:…………C

A nyomáspróba időtartama:…………óra

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomásesés nem volt.

A nyomáspróbán a rendszer megfelelt: _ igen _ nem

Nyomáspróbát végző(k) neve, aláírása:

………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

………………………………                             ……………………………….

Nyomáspróba menete ivóvíz rendszerek esetén (DIN 1988 teil 2 szerint)

.

Próbanyomás: az üzemi nyomás 1,5-szöröse, de nem több mint 15bar.

A nyomáspróbát két lépcsőben kell elvégezni:

Először 10 percre helyezzük a próbanyomás alá a vezetéket, majd engedjük le a nyomást. 10 perc elteltével ismételjük meg a második 10 perces próbát és ismét engedjük le a nyomást.

Ezt követően alkalmazzuk a próbanyomást 30 percig. A nyomásesés összesen nem lehet több mint 0,6bar és gyorsabb mint 0,1bar/5perc.

A második lépcsőben (közvetlenül az első befejezte után) helyezzük a próbanyomás alá a vezetéket. Két óra elteltével a nyomásesés nem lehet több mint 0,2bar.

A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét.

Lehetőség szerint várjuk, meg, hogy a feltöltött rendszer átvegye a környezet hőmérsékletét és ekkor állítsuk be a próbanyomás értékét. A vizsgált vezetékszakasz legyen kilégtelenítve. A nyomásmérőt a rendszer legmélyebb pontján helyezzük el. A próba idejére válasszuk le az összes olyan szerelvényt (pl. biztonsági szelep, tágulási tartály), amelyben kárt tehet a próbanyomás.

A hidegvízzel feltöltött rendszernél ügyelni kell a fagyveszélyre.